“ALLEGATO E”

MODELLO DI VERIFICHE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La verifica semestrale consiste nell’effettuare le seguenti operazioni:

- Ispezione sui quadri elettrici con verifica di: integrità degli scaricatori di tensione, integrità degli eventuali fusibili, stato dei cablaggi, serraggio delle viti dei capicorda e dei morsetti;

- Ispezione visiva e verifica del funzionamento dell’inverter, controllo integrità e pulizia inverter;

- Ispezione visiva dei moduli;

- Verifica del funzionamento del differenziale con tasto di prova;

- Redazione di scheda relazionale in merito alle prove e verifiche effettuate, con segnalazione immediata all'Ufficio competente, delle parti usurate da sostituire ed eventuali inefficienze rilevate;

La verifica annuale consiste nell’effettuare le seguenti operazioni:

- Ispezioni sui quadri elettrici con verifica di: integrità degli scaricatori di tensione, integrità degli eventuali fusibili, stato dei cablaggi, serraggio delle viti dei capicorda e dei morsetti;

- Ispezione visiva e verifica del funzionamento dell’inverter, controllo integrità e pulizia inverter e del suo distacco simulando la mancanza di rete pubblica;

- Ispezione visiva dei pannelli;

- Pulizia della superficie dei pannelli;

- Verifica del funzionamento del differenziale con strumento;

- Verifica della continuità elettrica dell’impianto di terra, tra la struttura di sostegno dei moduli FV e il collettore secondario di terra e tra scaricatori di tensione e collettore secondario di terra;

- Collegamento tra scaricatori di tensione e collettore secondario di terra;

- Verifica della presenza di rotture o fessurazioni del vetro dei moduli;

- Ispezione e controllo elettrico dei moduli fotovoltaici anche mediante utilizzo di termocamera certificata;

- Pulizia delle aperture di ventilazione dell’inverter;

- Verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza;

- Controllo dei serraggi della struttura di sostegno e fissaggio;

- Ispezione interruttori automatici e sezionatori anche mediante utilizzo di termocamera certificata;

- Ispezione collegamenti elettrici (cablaggi);

- Ispezione del datalogger;

- Test su dispositivo di interfaccia;

- Redazione di scheda relazionale in merito alle prove e verifiche effettuate, con segnalazione immediata all'Ufficio competente, delle parti usurate da sostituire ed eventuali inefficienze rilevate;

Pinerolo, lì ……………..

# Nome e cognome dell’operatore

# Denominazione dell’edificio:

# Indirizzo: 							n°

### Attività principale:

| N. progr. | OPERAZIONE | PERIODICITA CONTROLLO | ULTIMO CONTROLLO | PROSSIMO CONTROLLO | ESITO CONTROLLO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMPO FOTOVOLTAICO |
| A00 | Ispezione visiva dei moduli montati sul campo fotovoltaico |
| A01 | Ispezione visiva per verificare l’integrità di tutte le celle dei moduli | S |  |  |  |  |
| A02 | Verifica dello stato dei cablaggi di ogni singolo modulo | A |  |  |  |  |
| A03 | Controllo delle connessioni tra i moduli e tra i moduli ed il quadro | A |  |  |  |  |
| A04 | Verifica integrità delle cassette di retromodulo | A |  |  |  |  |
| A05 | Verifica integrità dei sensori di temperatura ed irraggiamento | S |  |  |  |  |
| B00 | Pulizia della superficie dei pannelli 1 | A |  |  |  |  |
| C00 | Verifica dello stato delle strutture di supporto/ancoraggio del campo fotovoltaico |  |  |  |  |  |
| C01 | Controllo solidità struttura e ancoraggi moduli con eventuale ripristino del serraggio di viti e bulloni | A |  |  |  |  |
| D00 | Eliminazione della presenza di acqua o umidita o altri liquidi che possono provocare ossidazione di materiali metallici, corrosioni, consolidamento dei depositi di polvere, alterazioni degli isolanti | S |  |  |  |  |
| QUADRO DI STRINGA |
| E00 | Ispezione visiva dei quadri |  |  |  |  |  |
| E01 | Verifica della perfetta integrità degli scaricatori di tensioni | S |  |  |  |  |
| E02 | Verifica dello stato dei cablaggi del quadro e fra i moduli ed il quadro | A |  |  |  |  |
| F00 | Verifica strumentale dei quadri |  |  |  |  |  |
| F01 | Misurare mediante pinza amperometrica la corrente erogata dalle stringhe fotovoltaiche | A |  |  |  |  |
| G00 | Verifica strumentale dell’isolamento delle stringhe |  |  |  |  |  |
| G01 | Misura della resistenza di isolamento verso massa per ciascuna delle stringhe del campo fotovoltaico | A |  |  |  |  |
| H00 | Serraggio di viti e delle morsettiere di quadro | A |  |  |  |  |
| INVERTER |
| I00 | Controllo integrità e pulizia degli inverter |  |  |  |  |  |
| I01 | Ispezione visiva per verificare l’integrità e la funzionalità degli inverter | S |  |  |  |  |
| I02 | Controllo delle connessioni, della struttura, degli ancoraggi, dei cavi elettrici e delle canalizzazioni | S |  |  |  |  |
| I03 | Controllo della buona funzionalità degli inverter secondo le specifiche del costruttore | S |  |  |  |  |
| I04 | Pulizia griglie di raffreddamento e sulla parte di dissipazione termica | A |  |  |  |  |
| I05 | Pulizia display | A |  |  |  |  |
| QUADRO INVERTER |
| L00 | Verifica dell’interruttore differenziale |  |  |  |  |  |
| L01 | Verifica dell’interruttore differenziale con tasto di prova | S |  |  |  |  |
| L02 | Verifica dell’interruttore differenziale con strumento | A |  |  |  |  |
| M00 | Serraggio di viti e delle morsettiere di quadro | A |  |  |  |  |
| QUADRO CONTATORE |
| N00 | Verifica dell’interruttore differenziale |  |  |  |  |  |
| N01 | Verifica dell’interruttore differenziale con tasto di prova | S |  |  |  |  |
| N02 | Verifica dell’interruttore differenziale con strumento | A |  |  |  |  |
| N03 | Lettura contatore di produzione e contatore di scambio | A |  |  |  | vedi quadro letture in fondo scheda |
| IMPIANTO GENERALE |
| O00 | Verifica strumentale della continuità elettrica dell’impianto di terra |  |  |  |  |  |
| O001 | Verifica della continuità elettrica dell’impianto di terra tra la struttura ed il nodo equipotenziale di terra | A |  |  |  |  |
| O002 | Verifica della continuità elettrica dell’impianto di terra tra l’inverter ed il nodo equipotenziale di terra | A |  |  |  |  |
| P00 | Verifica del distacco dell’inverter per mancanza di rete | S |  |  |  |  |
| Q00 | Controllo del sistema di monitoraggio (connessioni elettriche, impostazioni centralina, trasmissione dati impiantistici ed ambientali) | S |  |  |  |  |
| R00 | Controllo integrità dei cavi elettrici e delle canalizzazioni | A |  |  |  |  |
| S00 | Controllo integrità e pulizia degli involucri dei quadri e/o degli armadi | A |  |  |  |  |
| T00 | Controllo del buon funzionamento del pannello sinottico e lettura dei dati | S |  |  |  |  |

QUADRO LETTURE

| TIPO DI LETTURA | Misura in kWh | Matricola contatore |
| --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |  |
| ENERGIA PRODOTTA DALL’IMPIANTO |  |  |  |  |
| ENERGIA PRELEVATA DALLA RETE |  |  |  |  |
| ENERGIA IMMESSA IN RETE |  |  |  |  |
| ENERGIA TOTALE PANNELLO SINOTTICO |  |  |  |  |

Legenda:

S. = Semestrale   A. = Annuale

P. = Positivo   	   N. = Negativo

Note:

- Non utilizzare solventi o superfici abrasive per la pulizia degli stessi

il verificatore……………………………………………..  ( firma  leggibile)

Visto: Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto

………………………..