“ALLEGATO F”

MODELLO DI VERIFICHE PER LA MANUTENZIONE DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE

La verifica annuale consiste nell’effettuare le seguenti operazioni:

- Misura della resistenza di terra con il metodo Volt-Amperometrico utilizzando una strumentazione idonea e certificata;

- Controllo a vista dell'insieme delle apparecchiature per verificare che non presentino alterazioni che pregiudichino il buon funzionamento;

- Verifica del buon funzionamento delle serrature, dei locali e degli interblocchi;

- Pulizia di tutte le parti interne dei quadri eliminando la polvere dai contatti, dagli strumenti e pulizia dei contatti di potenza dei sezionatori nei quadri di M.T.;

- Verifica e controllo di tutto il complesso dei circuiti ausiliari di protezione e controllo  (es. uscite da batterie o gruppo elettrogeno);

- Controllo dello stato dei fusibili, degli interruttori automatici di protezione e dei differenziali, delle lampade di segnalazione, ecc.;

- Pulizia degli ambienti, degli scomparti, ecc.;

- Inversione dei trasformatori per il funzionamento alternato;

- Verifica visiva dell'impianto, misura della resistenza di terra, prove di continuità a campione;

- Redazione di scheda relazionale in merito alle prove e verifiche effettuate, con segnalazione immediata all'Ufficio competente,  delle parti usurate da sostituire ed eventuali inefficienze rilevate;

Pinerolo, lì ……………..

# Nome e cognome dell’operatore

# Denominazione dell’edificio:

# Indirizzo: 							n°

# Attività principale:

| N. progr. | OPERAZIONE | DATA VERIFICA | PROSSIMO CONTROLLO | ESITO CONTROLLO P. = Positivo N. = Negativo | ANNOTAZIONI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Misura della resistenza di terra con il metodo Volt-Amperometrico utilizzando una strumentazione idonea e certificata per questo uso |  |  |  | Allegare dettagliata relazione della prova con indicato il valore misura Rt |
| 02 | Controllo a vista dell’insieme delle apparecchiature per verificare che non presentino alterazioni che ne pregiudichino il buon funzionamento |  |  |  |  |
| 03 | Richiesta ad Enel dei dati di ingresso significativi in data non antecedente 60 gg dalla verifica annuale (corrente di guasto a terra, tempo di eliminazione del guasto, tipo di esercizio del neutro) |  |  |  |  |
| 04 | Verifica del buon funzionamento delle serrature dei locali e degli interblocchi |  |  |  |  |
| 05 | Verifica efficienza impianto di rifasamento (esame a vista condensatori e verifica led sul quadro) |  |  |  |  |
| 06 | Pulizia di tutte le parti interne dei quadri eliminando la polvere dai contatti, dagli strumenti e pulizia dei contatti di potenza dei sezionatori nei quadri di M.T. |  |  |  |  |
| 07 | Verifica di tutto il complesso dei circuiti ausiliari di protezione e controllo |  |  |  |  |
| 08 | Controllo dello stato dei fusibili, degli interruttori automatici di protezione e dei differenziali, delle lampade di segnalazione |  |  |  |  |
| 09 | Controllo delle sorgenti ausiliare (es. uscite da batterie o gruppo elettrogeno) |  |  |  |  |
| 10 | Controllo della manovra meccanica dei relè di protezione (pulsante di sgancio VV.FF.) |  |  |  |  |
| 11 | Controllo dello stato di funzionamento della strumentazione (strumenti a vista sporchi, bruciati…) |  |  |  |  |
| 12 | Verifica della perfetta esecuzione dei movimenti meccanici dei sezionatori e degli interruttori generali sui quadri M.T. con esecuzione delle manovre manuali per accertare che non siano incollati o sfiammino |  |  |  |  |
| 13 | Inversione dei trasformatori per il funzionamento alternato |  |  |  |  |
| 14 | Prova di isolamento dei cavi di potenza |  |  |  |  |
| 15 | Verifica del serraggio delle giunzioni bullonate dell’impianto e controllo del collegamento di terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici |  |  |  |  |
| 16 | Verifica degli impianti ed apparecchi di illuminazione sussidiaria e di emergenza |  |  |  |  |
| 17 | Verifica della segnaletica di sicurezza installata all’interno ed all’esterno dei locali |  |  |  |  |
| 18 | Verifica della perfetta integrità delle dotazioni di sicurezza |  |  |  |  |
| 19 | Pulizia degli ambienti, degli scomparti, dei cunicoli passacavi, ecc. |  |  |  |  |
| 20 | Verifica visiva dell’impianto, misura della resistenza di terra, prove di continuità a campione |  |  |  |  |

il verificatore……………………………………………..  ( firma  leggibile)

Visto: Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto

………………………..